## Hoja3
ULTRA
Serie
Electrobombas multicelulares horizontales
Bombas centrífugas multicelulares horizontales. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.
Aplicaciones
• Agricultura • Doméstico • Industrial • Residencial
CONSTRUCCIÓN
ULTRA
Cuerpo de bomba: acero cromo/níquel AISI 304 • Soporte motor: aluminio • Rodetes: Noryl® • Difusores: Noryl®
Eje motor: acero cromo níquel AISI 303
Cierre mecánico: cerámica/grafito ≤ 6 rodetes, grafito/carburo de silicio ≥ 7 rodetes
Motor 2 polos de inducción con protección térmica hasta 1,85 kW. IP44. Aislamiento Clase F

## Hoja4
|  | ULTRA |  |  | CARACTERÍSTICAS | [15 empty] | DIMENSIONES | [7 empty] | ULTRA
| Serie | [34 empty] | Serie
CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,3
[7 empty] | l/m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
[7 empty] | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8
|  | TIPO Monofásica 230V | TIPO Trifásica 230/400V | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
1250 |  | U 3-50/2 | U 3-50/2 T | 419 | 419 | 0,5 | m | 20.2 | 18.8 | 17.3 | 15.3 | 13.7 | 9.5 | 4.9 | [6 empty] | U 3-50/2 | 6,5 | 6 | 166.8 | 103 | 333 | 164 | 140 | 178 | 190 | 93.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
1330 |  | U 3-70/3 | U 3-70/3 T | 449 | 449 | 0,7 | m | 30 | 27.9 | 25.4 | 23 | 20.3 | 14 | 6.7 | [6 empty] | U 3-70/3 | 7 | 7 | 166.8 | 103 | 333 | 164 | 140 | 178 | 190 | 93.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
1320 |  | U 3-90/4 | U 3-90/4 T | 655 | 624 | 0,9 | m | 40.8 | 38.3 | 35.1 | 31.8 | 27.9 | 19.8 | 10.4 | [6 empty] | U 3-90/4 | 8,5 | 8,5 | 190.8 | 127 | 357 | 164 | 140 | 178 | 190 | 93.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
1400 |  | U 3-100/5 | U 3-100/5 T | 718 | 680 | 1 | m | 52.2 | 48.9 | 45.1 | 40.8 | 36 | 25.4 | 14 | [6 empty] | U 3-100/5 | 10,5 | 10,5 | 214.8 | 151 | 404 | 164 | 140 | 178 | 203 | 104.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
1540 |  | U 3-120/6 | U 3-120/6 T | 1050 | 732 | 1,2 | m | 62.8 | 58.7 | 54.5 | 49.6 | 43.9 | 32.1 | 18.3 | [6 empty] | U 3-120/6 | 11,5 | 11,5 | 238.8 | 175 | 428 | 164 | 140 | 178 | 203 | 104.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
1590 |  | U 3-150/7 | U 3-150/7 T | - | 1011 | 1,5 | m | 75.5 | 71.3 | 66.6 | 61.2 | 54.8 | 41.1 | 24.9 | [6 empty] | U 3-150/7 | 14,5 | 14 | 262.8 | 199 | 513 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 134 | 198 | 1" G | 1" G
1880
1920
2430 | [6 empty] | CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,3
[7 empty] | l/m | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140
[7 empty] | m3/h | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4
|  | TIPO Monofásica 230V | TIPO Trifásica 230/400V | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
|  | U 5-70/2 | U 5-70/2 T | 367 | 367 | 0,7 | m | 22 | 19.7 | 18.7 | 16.6 | 14 | 10.8 | 6.8 | 1.8 | [5 empty] | U 5-70/2 | 7 | 7 | 166.8 | 103 | 333 | 164 | 140 | 178 | 195 | 93.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
|  | U 5-80/3 | U 5-80/3 T | 427 | 427 | 0,8 | m | 33.4 | 30.3 | 29 | 26 | 22.5 | 17.6 | 12 | 3.9 | [5 empty] | U 5-80/3 | 9,5 | 10,5 | 166.8 | 103 | 357 | 164 | 140 | 178 | 203 | 93.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
|  | U 5-120/4 | U 5-120/4 T | 471 | 471 | 1,2 | m | 45.3 | 41.3 | 39.6 | 35.6 | 30.8 | 24.9 | 17.6 | 6.4 | [5 empty] | U 5-120/4 | 11 | 11 | 190.8 | 127 | 380 | 164 | 140 | 178 | 203 | 104.7 | 128 | 192 | 1" G | 1" G
|  | U 5-150/5 | U 5-150/5 T | 668 | 650 | 1,5 | m | 56.8 | 53 | 51 | 46.1 | 40.1 | 33.3 | 24.8 | 11.5 | [5 empty] | U 5-150/5 | 13,5 | 13,5 | 214.8 | 151 | 466 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 134 | 198 | 1" G | 1" G
1360 |  | U 5-180/6 | U 5-180/6 T | 715 | 687 | 1,8 | m | 69.3 | 64.4 | 62 | 55.6 | 48.2 | 39.6 | 28.8 | 12 | [5 empty] | U 5-180/6 | 15 | 14 | 238.8 | 175 | 489 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 134 | 198 | 1" G | 1" G
1450 |  | U 5-200/7 | U 5-200/7 T | 801 | 773 | 2 | m | 80.3 | 73.6 | 71 | 64.5 | 56.1 | 46 | 33.4 | 12.5 | [5 empty] | U 5-200/7 | 15,5 | 15 | 262.8 | 199 | 513 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 134 | 198 | 1" G | 1" G
1450
1510 |  | Ejecuciones especiales u otras especialidades consultar red comercial.
1780
1810 |  | Las características hidráulicas de funcionamiento están garantizadas según la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.
2320
2420
2590
2800
|  | ULTRA |  |  | CARACTERÍSTICAS | [15 empty] | DIMENSIONES |  |  | F: ULTRA
| Serie | [34 empty] | Serie
1810 | [6 empty] | CAUDAL
2320 | [6 empty] | l/s | 0 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,8
2420 | [6 empty] | l/m | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170
2590 | [6 empty] | m3/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.2
2800 |  | TIPO Monofásica 230V | TIPO Trifásica 230/400V | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM
2700 | [23 empty] | A: [mm]
2970 |  | U 7-100/2 | U 7-100/2 T | 419 | 419 | 1 | m | 24.8 | 23.4 | 22 | 20.5 | 18.7 | 16.3 | 13.6 | 10.2 | 8,3 |  |  |  |  | U 7-100/2 | 10 | 10 | 166.8 | 103 | 356 | 164 | 140 | 178 | 203 | 104.7 | 92 | 192 | 1”1/4 G | 1” G
3140 |  | U 7-120/3 | U 7-120/3 T | 449 | 449 | 1,2 | m | 36.7 | 34 | 32 | 29.6 | 26.5 | 23 | 18.6 | 13.8 | 11 |  |  |  |  | U 7-120/3 | 10,5 | 10,5 | 166.8 | 103 | 356 | 164 | 140 | 178 | 203 | 104.7 | 92 | 192 | 1”1/4 G | 1” G
|  | U 7-180/4 | U 7-180/4 T | 655 | 624 | 1,8 | m | 49.5 | 47.4 | 45.3 | 42.5 | 39.2 | 34,8 | 29,4 | 22,6 | 16,9 |  |  |  |  | U 7-180/4 | 14 | 13 | 190.8 | 127 | 441 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 98 | 198 | 1”1/4 G | 1” G
|  | U 7-250/5 | U 7-250/5 T | 718 | 680 | 2,5 | m | 62.6 | 60.6 | 58.2 | 55,1 | 51,1 | 45,8 | 39 | 29,8 | 21,5 |  |  |  |  | U 7-250/5 | 16 | 15 | 214.8 | 151 | 466 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 98 | 198 | 1”1/4 G | 1” G
|  | U 7-300/6 | U 7-300/6 T | 1050 | 732 | 3 | m | 74.8 | 71.5 | 68.3 | 64.5 | 59.3 | 53 | 44.6 | 34.5 | 26.7 |  |  |  |  | U 7-300/6 | 18 | 16 | 238.8 | 175 | 543 M 589 T | 164 | 140 | 201 | 229 M 211 T | 148,2 M 128,2 T | 103 M 98 T | 203 M 198 T | 1”1/4 G | 1” G
|  |  | U 7-350/7 T | - | 1011 | 3,5 | m | 87.2 | 83.3 | 79.3 | 74.6 | 68.9 | 61.9 | 52.5 | 41 | 32.2 |  |  |  |  | U 7-350/7 | 21,5 | 21,5 | 262.8 | 199 | 567 | 164 | 140 | 201 | 229 | 148.2 | 103 | 203 | 1”1/4 G | 1” G
CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4
[7 empty] | l/m | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240
[7 empty] | m3/h | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4
|  | TIPO Monofásica 230V | TIPO Trifásica 230/400V | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
1250 |  | U 9-100/2 | U 9-100/2 T | 430 | 430 | 1 | m | 23 | 20.9 | 20 | 19.1 | 17.9 | 16.6 | 15 | 13.2 | 11.1 | 8.9 | 6.5 |  |  | U 9-100/2 | 10 | 10 | 185.8 | 118 | 375 | 164 | 140 | 178 | 203 | 104.7 | 98 | 192 | 1”1/2 G | 1”1/4 G
1330 |  | U 9-150/3 | U 9-150/3 T | 646 | 628 | 1,5 | m | 35.2 | 32.6 | 31.5 | 30.3 | 28.8 | 26.9 | 24.5 | 21.5 | 18.3 | 14.7 | 10.8 |  |  | U 9-150/3 | 13 | 13 | 185.8 | 118 | 405 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 98 | 198 | 1”1/2 G | 1”1/4 G
1320 |  | U 9-200/4 | U 9-200/4 T | 701 | 671 | 2 | m | 47.1 | 43.5 | 42 | 40.5 | 38.3 | 35.7 | 32.4 | 28.4 | 23.8 | 18.9 | 13.3 |  |  | U 9-200/4 | 15 | 14 | 215.8 | 148 | 466 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 98 | 198 | 1”1/2 G | 1”1/4 G
1400 |  | U 9-250/5 | U 9-250/5 T | 761 | 721 | 2,5 | m | 59.2 | 54.4 | 52.4 | 50.4 | 47.9 | 44.8 | 40.5 | 35.5 | 29.8 | 23.5 | 16.3 |  |  | U 9-250/5 | 16 | 15,5 | 245.8 | 178 | 494 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 98 | 198 | 1”1/2 G | 1”1/4 G
1540
1590
1880
1920 | [6 empty] | CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7
2430 | [6 empty] | l/m | 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 420
[7 empty] | m3/h | 0 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24 | 25.2
|  | TIPO Monofásica 230V | TIPO Trifásica 230/400V | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO [Kg] |  | A | B | C | D | E | F | G | L | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
|  |  | U 18-180/2 T | - | 661 | 1,8 | m | 23.1 | 21.4 | 21 | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 18.4 | 16.7 | 14.7 | 12.1 | 9.7 | 7 | 5.5 | U 18-180/2 T | 13 |  | 201 | 141 | 462 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 98 | 198 | 2” G | 1”1/2 G
|  |  | U 18-250/3 T | - | 704 | 2,5 | m | 35 | 32.7 | 32.2 | 31.4 | 30.5 | 29.5 | 28.3 | 25.5 | 22.8 | 19.3 | 15.1 | 10.8 | 8.7 | U 18-250/3 T | 15 |  | 238.5 | 141 | 462 | 164 | 140 | 201 | 211 | 128.2 | 98 | 198 | 2” G | 1”1/2 G
|  |  | U 18-400/4 T | - | 1093 | 4 | m | 47.2 | 44.6 | 44.1 | 43.3 | 42.4 | 41.2 | 40 | 36.7 | 32.9 | 27.9 | 22.7 | 17.1 | 14.3 | U 18-400/4 T | 24 |  | 276 | 178.5 | 554 | 164 | 140 | 201 | 229 | 148.2 | 103 | 203 | 2” G | 1”1/2 G
Ejecuciones especiales u otras especialidades consultar red comercial.
1360 |  | Las características hidráulicas de funcionamiento están garantizadas según la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.
U 3
U 5
U 7
U 9
U 18
6
6