## Hoja1
ULTRA V
Serie
Electrobombas multicelulares verticales
Bombas centrífugas multicelulares verticales. Bombeo de líquidos químicamente y mecánicamente no agresivos; sistemas de presurización; riegos; agua potable o con glycol; tratamientos del agua; industria alimenticia; calefacción y refrigeración; sistemas de lavado.
Aplicaciones
• Agricultura • Doméstico • Industrial • Residencial
CONSTRUCCIÓN
ULTRA V
Cuerpo de bomba: fundición • Soporte motor: fundición • Rodetes: Noryl® • Difusores: Noryl®
Camisa: acero cromo níquel AISI 304 • Eje motor: acero cromo níquel AISI 304
Cierre mecánico: cerámica/grafito ≤ 6 rodetes, grafito/carburo de silicio ≥ 7 rodetes
Cojinete intermedio guía-eje: cerámica/carburo de tungsteno
Guarniciones cuerpo de bomba: EPDM
Motor 2 polos de inducción con protección térmica hasta 1,85 kW. IP44, IP55 ≥ 4,5 HP. Aislamiento Clase F

## Hoja2
|  | ULTRA V |  |  | CARACTERÍSTICAS | [16 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | ULTRA V
| Serie | [34 empty] | Serie
CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,3
[7 empty] | l/m | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80
[7 empty] | m3/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8
|  | TIPO Monofásica 1 x 230V | TIPO Trifásica (*) | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
1250 |  | U 3V-100/5 | U 3V-100/5 T | 641 | 641 | 1 | m | 52.2 | 48.9 | 45.1 | 40.8 | 36 | 25.4 | 14 | [6 empty] | U 3V-100/5 | 17,5 | 17,5 | 135 | 413 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 178 | 1"1/4G | 1"1/4G
1330 |  | U 3V-120/6 | U 3V-120/6 T | 687 | 687 | 1,2 | m | 62.8 | 58.7 | 54.5 | 49.6 | 43.9 | 32.1 | 18.3 | [6 empty] | U 3V-120/6 | 18 | 18 | 135 | 437 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 202 | 1"1/4G | 1"1/4G
1320 |  | U 3V-150/7 | U 3V-150/7 T | 841 | 839 | 1,5 | m | 75.5 | 71.3 | 66.6 | 61.2 | 54.8 | 41.1 | 24.9 | [6 empty] | U 3V-150/7 | 21 | 20,5 | 135 | 521 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 226 | 1"1/4G | 1"1/4G
1400 |  | U 3V-180/8 | U 3V-180/8 T | 883 | 866 | 1,8 | m | 85.2 | 80.6 | 75.1 | 69.3 | 61.9 | 45.2 | 26.9 | [6 empty] | U 3V-180/8 | 22 | 21 | 135 | 545 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 250 | 1"1/4G | 1"1/4G
1540 |  | U 3V-200/9 | U 3V-200/9 T | 923 | 907 | 2 | m | 95.8 | 92.2 | 86.3 | 78.9 | 70.7 | 52.7 | 30.8 | [6 empty] | U 3V-200/9 | 23 | 22 | 135 | 569 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 274 | 1"1/4G | 1"1/4G
1590 |  | U 3V-250/10 | U 3V-250/10 T | 953 | 940 | 2,5 | m | 108,4 | 102,9 | 96.5 | 88.2 | 79.7 | 58.3 | 34.1 | [6 empty] | U 3V-250/10 | 24 | 23 | 135 | 593 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 298 | 1"1/4G | 1"1/4G
1880 |  | U 3V-280/11 | U 3V-280/11 T | 1156 | 975 | 2,8 | m | 119 | 112.3 | 104.4 | 95.3 | 85.6 | 62.7 | 37.3 | [6 empty] | U 3V-280/11 | 26 | 23,5 | 135 | 672 "M" / 617 "T" | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 "M" / 220 "T" | 40 | 322 | 1"1/4G | 1"1/4G
1920 |  | U 3V-300/12 | U 3V-300/12 T | 1194 | 1036 | 3 | m | 128.9 | 121.5 | 113 | 103.5 | 92.2 | 67.9 | 40.5 | [6 empty] | U 3V-300/12 | 26,5 | 24 | 135 | 696 "M" / 641 "T" | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 "M" / 220 "T" | 40 | 346 | 1"1/4G | 1"1/4G
2310
2430 | [6 empty] | CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,3
[7 empty] | l/m | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140
[7 empty] | m3/h | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4
|  | TIPO Monofásica 1 x 230V | TIPO Trifásica (*) | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
|  | U 5V-120/4 | U 5V-120/4 T | 671 | 671 | 1,2 | m | 45.3 | 41.3 | 39.6 | 35.6 | 30.8 | 24.9 | 17.6 | 6.4 | [5 empty] | U 5V-120/4 | 17,5 | 17,5 | 135 | 389 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 213 | 40 | 178 | 1"1/4G | 1"1/4G
|  | U 5V-150/5 | U 5V-150/5 T | 794 | 779 | 1,5 | m | 56.8 | 53 | 51 | 46.1 | 40.1 | 33.3 | 24.8 | 11.5 | [5 empty] | U 5V-150/5 | 20,5 | 20 | 135 | 473 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 202 | 1"1/4G | 1"1/4G
|  | U 5V-180/6 | U 5V-180/6 T | 836 | 803 | 1,8 | m | 69.3 | 64.4 | 62 | 55.6 | 48.2 | 39.6 | 28.8 | 12 | [5 empty] | U 5V-180/6 | 21,5 | 20,5 | 135 | 497 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 226 | 1"1/4G | 1"1/4G
|  | U 5V-200/7 | U 5V-200/7 T | 909 | 877 | 2 | m | 80.3 | 73.6 | 71 | 64.5 | 56.1 | 46 | 33.4 | 12.5 | [5 empty] | U 5V-200/7 | 22,5 | 21,5 | 135 | 521 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 250 | 1"1/4G | 1"1/4G
1360 |  | U 5V-250/8 | U 5V-250/8 T | 957 | 918 | 2,5 | m | 91.4 | 85 | 81.8 | 74.3 | 65.5 | 54.7 | 40.4 | 19.1 | [5 empty] | U 5V-250/8 | 23,5 | 22,5 | 135 | 545 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 274 | 1"1/4G | 1"1/4G
1450 |  | U 5V-280/9 | U 5V-280/9 T | 1146 | 942 | 2,8 | m | 102,1 | 94.6 | 90.7 | 81.6 | 71 | 58.5 | 42.3 | 20.1 | [5 empty] | U 5V-280/9 | 25,5 | 23 | 135 | 624 "M" / 569 "T" | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 "M" / 220 "T" | 40 | 298 | 1"1/4G | 1"1/4G
1450 |  | U 5V-300/10 | U 5V-300/10 T | 1236 | 983 | 3 | m | 112,7 | 103,9 | 99.9 | 89.8 | 78.2 | 64 | 46.4 | 21 | [5 empty] | U 5V-300/10 | 26 | 24 | 135 | 648 "M" / 593 "T" | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 "M" / 220 "T" | 40 | 322 | 1"1/4G | 1"1/4G
1510 |  | U 5V-350/11 | U 5V-350/11 T | 1313 | 1209 | 3,5 | m | 122 | 111,2 | 106,3 | 95.6 | 83.1 | 67.6 | 48.2 | 22 | [5 empty] | U 5V-350/11 | 32,5 | 26 | 135 | 672 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 346 | 1"1/4G | 1"1/4G
1780 |  |  | U 5V-380/12 T | - | 1302 | 4 | m | 138,4 | 127,2 | 122,4 | 111,7 | 97.3 | 80.4 | 58.8 | 28.9 | [5 empty] | U 5V-380/12 | 32,5 | 32,5 | 135 | 696 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 370 | 1"1/4G | 1"1/4G
1810
2320
2420 |  | (*)
2590 |  | 230/400V-50Hz POT. MOT. ≤ 5,5 HP
2800 |  | 400/690V-50Hz POT. MOT. > 5,5 HP
2700
2970 |  | Ejecuciones especiales u otras especialidades consultar red comercial.
3140
3140 |  | Las características hidráulicas de funcionamiento están garantizadas según la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.
3300
3300
4000
4190
4190
|  | ULTRA V |  |  | CARACTERÍSTICAS | [16 empty] | DIMENSIONES | [6 empty] | ULTRA V
| Serie | [34 empty] | Serie
CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,8
[7 empty] | l/m | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170
[7 empty] | m3/h | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.2
|  | TIPO Monofásica 1 x 230V | TIPO Trifásica (*) | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
1250 |  | U 7V -180/4 | U 7V-180/4 T | 787 | 759 | 1,8 | m | 49.5 | 47.4 | 45.3 | 42.5 | 39.2 | 34.8 | 29.4 | 22.6 | 16.9 |  |  |  |  | U 7V-180/4 | 21 | 20 | 135 | 499 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 178 | 1"1/4G | 1"1/4G
1330 |  | U 7V-250/5 | U 7V-250/5 T | 842 | 803 | 2,5 | m | 62.6 | 60.6 | 58.2 | 55.1 | 51.1 | 45.8 | 38.9 | 29.8 | 21.5 |  |  |  |  | U 7V-250/5 | 22,5 | 21,5 | 135 | 473 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 202 | 1"1/4G | 1"1/4G
1320 |  | U 7V-300/6 | U 7V-300/6 T | 1165 | 846 | 3 | m | 74.8 | 71.5 | 68.3 | 64.5 | 59.3 | 53 | 44.6 | 34.5 | 26.7 |  |  |  |  | U 7V-300/6 | 24,5 | 23 | 135 | 552 "M" / 497 "T" | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 "M" / 220 "T" | 40 | 226 | 1"1/4G | 1"1/4G
1400 |  |  | U 7V-350/7 T | - | 1088 | 3,5 | m | 87.2 | 83.3 | 79.3 | 74.6 | 68.9 | 61.9 | 52.5 | 41 | 32.2 |  |  |  |  | U 7V-350/7 | 28 | 28 | 135 | 576 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 250 | 1"1/4G | 1"1/4G
1540 |  |  | U 7V-400/8 T | - | 1189 | 4 | m | 99.5 | 96.1 | 92.6 | 87.9 | 81.9 | 74.5 | 64.4 | 51 | 43 |  |  |  |  | U 7V-400/8 | 31,5 | 31,5 | 135 | 600 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 274 | 1"1/4G | 1"1/4G
1590 |  |  | U 7V-450/9 T | - | 1521 | 4,5 | m | 113,2 | 109,7 | 105,4 | 100,1 | 93.5 | 84.8 | 73.6 | 59.6 | 49 |  |  |  |  | U 7V-450/9 | 35,5 | 35,5 | 135 | 652 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 301 | 1"1/4G | 1"1/4G
1880 |  |  | U 7V-550/10 T | - | 1657 | 5,5 | m | 127 | 123,8 | 119,6 | 114,1 | 106,6 | 97.6 | 86 | 70.3 | 61 |  |  |  |  | U 7V-550/10 | 42 | 42 | 135 | 676 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 325 | 1"1/4G | 1"1/4G
CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,3
[7 empty] | l/m | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260
[7 empty] | m3/h | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6
|  | TIPO Monofásica 1 x 230V | TIPO Trifásica (*) | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO "M" [Kg] | PESO "T" [Kg] | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
|  | U 9V-200/4 | U 9V-200/4 T | 814 | 786 | 2 | m | 47.1 | 43.5 | 42 | 40.5 | 38.3 | 35.7 | 32.4 | 28.4 | 23.8 | 18,9 | 13,3 | 7,3 |  | U 9V-200/4 | 21,5 | 20,5 | 135 | 473 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 202 | 1"1/2G | 1"1/4G
|  | U 9V-250/5 | U 9V-250/5 T | 860 | 820 | 2,5 | m | 59.2 | 54.4 | 52.4 | 50.4 | 47.9 | 44.8 | 40.5 | 35.5 | 29.8 | 23,5 | 16,3 | 8,5 |  | U 9V-250/5 | 22,5 | 22 | 135 | 503 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 40 | 232 | 1"1/2G | 1"1/4G
|  | U 9V-300/6 | U 9V-300/6 T | 1173 | 913 | 3 | m | 69.4 | 63.7 | 61.4 | 58.8 | 55.6 | 51.6 | 46.5 | 40.3 | 33.5 | 25,4 | 17 | 9 |  | U 9V-300/6 | 24,5 | 23 | 135 | 588 "M" / 533 "T" | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 "M" / 220 "T" | 40 | 262 | 1"1/2G | 1"1/4G
|  |  | U 9V-400/7 T | - | 1201 | 4 | m | 82 | 76 | 73.7 | 70.9 | 67.5 | 63 | 57 | 49.7 | 41 | 31,2 | 20,1 | 9,5 |  | U 9V-400/7 | 31,5 | 31,5 | 135 | 618 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 | 40 | 292 | 1"1/2G | 1"1/4G
|  |  | U 9V-450/8 T | - | 1532 | 4,5 | m | 94.5 | 88.4 | 86 | 83 | 79.4 | 74.7 | 68 | 59.8 | 49.8 | 38,9 | 27 | 11,6 |  | U 9V-450/8 | 35,5 | 35,5 | 135 | 676 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 325 | 1"1/2G | 1"1/4G
|  |  | U 9V-500/9 T | - | 1582 | 4,5 | m | 105,4 | 98.9 | 96.1 | 92.7 | 88.5 | 82.8 | 75 | 65.4 | 54.5 | 41,8 | 28 | 12,5 |  | U 9V-500/9 | 36 | 36 | 135 | 706 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 355 | 1"1/2G | 1"1/4G
|  |  | U 9V-550/10 T | - | 1708 | 5,5 | m | 117,6 | 111 | 108,4 | 105,3 | 101,1 | 95.1 | 87.2 | 76.7 | 64.8 | 51,2 | 36,4 | 20,1 |  | U 9V-550/10 | 40,5 | 40,5 | 135 | 736 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 235 | 243 | 40 | 385 | 1"1/2G | 1"1/4G
CAUDAL
[7 empty] | l/s | 0 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.3 | 6 | 6.6
[7 empty] | l/m | 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400
[7 empty] | m3/h | 0 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 21.6 | 24
|  | TIPO Monofásica 1 x 230V | TIPO Trifásica (*) | PVP Monofásica | PVP Trifásica | POT. MOT. [HP] | ALTURA DE CARGA | [13 empty] | TIPO | PESO [Kg] |  | A | C | D1 | D2 | E1 | E2 | F | G | H1 | H2 | DNA | DNM
[mm]
|  |  | U 18V-250/3 T | - | 797 | 2,5 | m | 34.5 | 32 | 31.6 | 30.9 | 30.1 | 29.1 | 28.1 | 26.8 | 25.5 | 22.5 | 18.7 | 14.4 | 10 | U 18V-250/3 T | 22,5 |  | 135 | 481 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 220 | 50 | 211 | 2" G | 1"1/2G
|  |  | U 18V-400/4 T | - | 1140 | 4 | m | 46.8 | 44.2 | 43.7 | 43.1 | 42.4 | 41.3 | 40.1 | 38.6 | 36.9 | 32.6 | 27.4 | 21.5 | 15.2 | U 18V-400/4 T | 31,5 |  | 135 | 574 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 229 | 228 | 50 | 248 | 2" G | 1"1/2G
|  |  | U 18V-450/5 T | - | 1419 | 4,5 | m | 59.1 | 55.9 | 55.1 | 54.1 | 52.8 | 51.3 | 49.7 | 47.7 | 45.5 | 40.3 | 34.3 | 27.4 | 19.8 | U 18V-450/5 T | 36,5 |  | 135 | 640 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 235 | 243 | 50 | 289 | 2" G | 1"1/2G
|  |  | U 18V-550/6 T | - | 1531 | 5,5 | m | 71.6 | 68.2 | 67.4 | 66.5 | 65.4 | 63.8 | 61.9 | 59.7 | 57 | 51.1 | 43.7 | 34.7 | 25.2 | U 18V-550/6 T | 41 |  | 135 | 677 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 235 | 243 | 50 | 326 | 2" G | 1"1/2G
|  |  | U 18V-750/8 T | - | 2192 | 7,5 | m | 96.1 | 92.6 | 91.5 | 90.1 | 88.5 | 86.6 | 84.4 | 81.6 | 78.3 | 69.8 | 59.1 | 46.9 | 34.3 | U 18V-750/8 T | 50,5 |  | 135 | 815 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 255 | 253 | 50 | 401 | 2" G | 1"1/2G
|  |  | U 18V-900/9 T | - | 2373 | 10 | m | 108 | 103.6 | 102.3 | 100.8 | 99 | 96.9 | 94.1 | 91.1 | 87.5 | 78.3 | 66.2 | 52.6 | 38.3 | U 18V-900/9 T | 57 |  | 135 | 853 | 204 | 162 | 178.5 | 125 | 255 | 253 | 50 | 439 | 2" G | 1"1/2G
(*)
230/400V-50Hz POT. MOT. ≤ 5,5 HP
400/690V-50Hz POT. MOT. > 5,5 HP
Ejecuciones especiales u otras especialidades consultar red comercial.
Las características hidráulicas de funcionamiento están garantizadas según la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.
U 3V
U 5V
U 7V
U 9V
U 18V
6
6